Lampiran 1. Hasil Analisis Faktor Bahaya, Kerentanan dan Kemampuan terhadap Risiko Kebakaran

| Unit | Faktor Hazards | Faktor Kerentanan | Faktor Kemampuan | Indeks Risiko |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poliklinik | Terdapt bahan mudah perambatan api, radiasi, cairan kimia mudah terbakar Instalasi Listrik 88% memenuhi standar Indeks bahaya : 0,66 | Ruang/orang 4,43m2 Tidak ada golongan rentan (pasien rawat inap) Indeks kerentanan : 0,5 | APAR 77% sesuai standar Hidran 20% sesuai standar Sprinkler 0% sesuai standar Alarm 75% sesuai standar Indeks kemampuan 0,67 | 0,5 (sedang) |
| Gizi | Terdapat bahan kimia mudah terbakar Instalasi lisrik 78% memenuhi standar Indeks bahaya : 0,66 | Ruang/orang 4,57m2 Tidak ada golongan rentan (pasien rawat inap) Indeks kerentanan : 0,5 | APAR 90% sesuai standar Hidran 20% sesuai standar Sprinkler 0% sesuai standar Alarm 75% sesuai standar Indeks kemampuan 0,67 | 0,5 (sedang) |
| Laundry | Terdapat bahan mudah perambatan api Instalasi listrik 33% memenuhi standar Indeks bahaya : 0,33 | Ruang/orang 4,8m2 Tidak ada golongan rentan (pasien rawat inap) Indeks kerentanan : 0,5 | APAR 100% sesuai standar Hidran 20% sesuai standar Sprinkler 0% sesuai standar Alarm 75% sesuai standar Indeks kemampuan 0,67 | 0,25 (rendah) |
| CSSD | Terdapat bahan kimia mudah terbakar, gas bertekanan Instalasi listrik 81% memenuhi standar Indeks bahaya : 1,00 | Ruang/orang 1,88m2 Tidak ada golongan rentan (pasien rawat inap) Indeks kerentanan : 0,5 | APAR 100% sesuai standar Hidran 20% sesuai standar Sprinkler 0% sesuai standar Alarm 75% sesuai standar Indeks kemampuan 0,67 | 0,75 (tinggi) |
| IPL | Terdapat bahan mudah perambatan api Instalasi listrik 30% memenuhi standar Indeks bahaya : 0,33 | Ruang/orang 4,67m2 Tidak ada golongan rentan (pasien rawat inap) Indeks kerentanan : 0,5 | APAR 75% sesuai standar Hidran 20% sesuai standar Sprinkler 0% sesuai standar Alarm 75% sesuai standar Indeks kemampuan 0,67 | 0,25 (rendah) |
| Gudang | Terdapat zat kimia mudah terbakar dan meledak, gas bertekanan Instalasi listrik 32% memenuhi standar Indeks bahaya : 1,00 | Ruang/orang 2,8m2 Tidak ada golongan rentan (pasien rawat inap) Indeks kerentanan : 0,5 | APAR 88% sesuai standar Hidran 20% sesuai standar Sprinkler 0% sesuai standar Alarm 75% sesuai standar Indeks kemampuan 0,67 | 0,75 (tinggi) |
| IPAL | Terdapat bahan mudah perambatan api, bahan kimia mudah terbakar Instalasi listrik 56% memenuhi standar Indeks bahaya : 0,66 | Ruang/orang 4,67m2 Tidak ada golongan rentan (pasien rawat inap) Indeks kerentanan : 0,5 | APAR 94% sesuai standar Hidran 20% sesuai standar Sprinkler 0% sesuai standar Alarm 75% sesuai standar Indeks kemampuan 0,67 | 0,5 (sedang) |
| Genset | Terdapat bahan kimia mudah terbakar, bahan mudah perambatan api Instalasi listrik 34% memenuhi standar Indeks bahaya : 0,66 | Ruang/orang 6,53m2 Tidak ada golongan rentan (pasien rawat inap) Indeks kerentanan : 0,5 | APAR 100% sesuai standar Hidran 20% sesuai standar Sprinkler 0% sesuai standar Alarm 0% sesuai standar Indeks kemampuan 0,33 | 1,00 (tinggi) |
| Kantin dalam | Terdapat bahan kimia mudah terbakar, bahan mudah perambatan api, gas bertekanan Instalasi listrik 34% memenuhi standar Indeks bahaya : 0,66 | Ruang/orang 2,1m2 Tidak ada golongan rentan (pasien rawat inap) Indeks kerentanan : 0,5 | APAR 94% sesuai standar Hidran 20% sesuai standar Sprinkler 0% sesuai standar Alarm 75% sesuai standar Indeks kemampuan 0,67 | 0,5 (sedang) |
| Kantin Luar | Terdapat bahan kimia mudah terbakar, bahan mudah perambatan api, gas bertekanan Instalasi listrik 94% memenuhi standar Indeks bahaya : 0,33 | Ruang/orang 1,56m2 Tidak ada golongan rentan (pasien rawat inap) Indeks kerentanan : 0,5 | APAR 94% sesuai standar Hidran 20% sesuai standar Sprinkler 0% sesuai standar Alarm 75% sesuai standar Indeks kemampuan 0,67 | 0,25 (rendah) |
| IGD | Terdapat bahan kimia mudah terbakar, gas bertekanan Instalasi listrik 91% memenuhi standar Indeks bahaya : 0,33 | Ruang/orang 4,1m2 Ada golongan rentan (pasien rawat inap) Indeks kerentanan : 1,0 | APAR 75% sesuai standar Hidran 20% sesuai standar Sprinkler 0% sesuai standar Alarm 75% sesuai standar Indeks kemampuan 0,67 | 0,5 (sedang) |
| Bank Darah | Instalasi listrik 24% memenuhi standar Indeks bahaya : 0,33 | Ruang/orang 5,5m2 Tidak ada golongan rentan (pasien rawat inap) Indeks kerentanan : 0,5 | APAR 100% sesuai standar Hidran 20% sesuai standar Sprinkler 0% sesuai standar Alarm 75% sesuai standar Indeks kemampuan 0,67 | 0,25 (rendah) |
| HD | Terdapat bahan kimia mudah terbakar, gas bertekanan Instalasi listrik 81% memenuhi standar Indeks bahaya : 0,33 | Ruang/orang 5,45m2 Ada golongan rentan (pasien rawat inap) Indeks kerentanan : 1,0 | APAR 100% sesuai standar Hidran 20% sesuai standar Sprinkler 0% sesuai standar Alarm 75% sesuai standar Indeks kemampuan 0,67 | 0,5 (sedang) |
| Irna. Aster | Terdapat bahan kimia mudah terbakar, gas bertekanan Instalasi listrik 41% memenuhi standar Indeks bahaya : 0,66 | Ruang/orang 34,12m2 Ada golongan rentan (pasien rawat inap) Indeks kerentanan : 0,5 | APAR 100% sesuai standar Hidran 20% sesuai standar Sprinkler 0% sesuai standar Alarm 75% sesuai standar Indeks kemampuan 0,67 | 0,5 (sedang) |
| Irna Flamboyan | Terdapat bahan kimia mudah terbakar, gas bertekanan Instalasi listrik 41% memenuhi standar Indeks bahaya : 0,66 | Ruang/orang 29m2 Ada golongan rentan (pasien rawat inap) Indeks kerentanan : 0,5 | APAR 88% sesuai standar Hidran 20% sesuai standar Sprinkler 0% sesuai standar Alarm 75% sesuai standar Indeks kemampuan 0,67 | 0,5 (sedang) |
| Irna Mawar | Terdapat radiasi, gas bertekanan, bahan mudah perambatan api Instalasi listrik 58% memenuhi standar Indeks bahaya : 0,66 | Ruang/orang 27,62m2 Ada golongan rentan (pasien rawat inap) Indeks kerentanan : 0,5 | APAR 100% sesuai standar Hidran 20% sesuai standar Sprinkler 0% sesuai standar Alarm 75% sesuai standar Indeks kemampuan 0,67 | 0,5 (sedang) |
| Radiologi | Terdapat bahan kimia mudah terbakar dan meledak, gas bertekanan Instalasi listrik 51% memenuhi standar Indeks bahaya : 0,33 | Ruang/orang 5,94m2 Ada golongan rentan (pasien rawat inap) Indeks kerentanan : 1,0 | APAR 100% sesuai standar Hidran 20% sesuai standar Sprinkler 0% sesuai standar Alarm 75% sesuai standar Indeks kemampuan 0,67 | 0,5 (sedang) |
| Laboratorium | Terdapat bahan kimia mudah terbakar, gas bertekanan Instalasi listrik 47% memenuhi standar Indeks bahaya : 0,66 | Ruang/orang 2,32m2 Tidak ada golongan rentan (pasien rawat inap) Indeks kerentanan : 0,5 | APAR 97% sesuai standar Hidran 20% sesuai standar Sprinkler 0% sesuai standar Alarm 75% sesuai standar Indeks kemampuan 0,67 | 0,5 (sedang) |
| ICU | Terdapat bahan kimia mudah terbakar, gas bertekanan Instalasi listrik 78% memenuhi standar Indeks bahaya : 0,33 | Ruang/orang 3,34m2 Ada golongan rentan (pasien rawat inap) Indeks kerentanan : 1,0 | APAR 100% sesuai standar Hidran 20% sesuai standar Sprinkler 0% sesuai standar Alarm 75% sesuai standar Indeks kemampuan 0,67 | 0,5 (sedang) |
| R. Operasi | Terdapat bahan kimia mudah terbakar, gas bertekanan Instalasi listrik 43% memenuhi standar Indeks bahaya : 0,66 | Ruang/orang 2,97m2 Ada golongan rentan (pasien rawat inap) Indeks kerentanan : 1,0 | APAR 62,5% sesuai standar Hidran 20% sesuai standar Sprinkler 0% sesuai standar Alarm 75% sesuai standar Indeks kemampuan 0,67 | 1,00 (tinggi) |
| Irna Teratai | Terdapat bahan kimia mudah terbakar, gas bertekanan Indeks bahaya : 0,33 | Ruang/orang 5,67m2 Ada golongan rentan (pasien rawat inap) Indeks kerentanan : 1,0 | APAR 75% sesuai standar Hidran 20% sesuai standar Sprinkler 0% sesuai standar Alarm 75% sesuai standar Indeks kemampuan 0,67 | 0,5 (sedang) |
| Irna Delima | Terdapat bahan kimia mudah terbakar, gas bertekanan Indeks bahaya : 0,33 | Ruang/orang 7,26m2 Ada golongan rentan (pasien rawat inap) Indeks kerentanan : 1,0 | APAR 75% sesuai standar Hidran 20% sesuai standar Sprinkler 0% sesuai standar Alarm 75% sesuai standar Indeks kemampuan 0,67 | 0,5 (sedang) |
| Irna Tulip | Terdapat bahan kimia mudah terbakar, gas bertekanan Indeks bahaya : 0,33 | Ruang/orang 7,72m2 Ada golongan rentan (pasien rawat inap) Indeks kerentanan : 1,0 | APAR 100% sesuai standar Hidran 20% sesuai standar Sprinkler 0% sesuai standar Alarm 75% sesuai standar Indeks kemampuan 0,67 | 0,5 (sedang) |
| Irna Melati | Terdapat bahan kimia mudah terbakar, gas bertekanan Indeks bahaya : 0,33 | Ruang/orang 22,13m2 Ada golongan rentan (pasien rawat inap) Indeks kerentanan : 0,5 | APAR 100% sesuai standar Hidran 20% sesuai standar Sprinkler 0% sesuai standar Alarm 75% sesuai standar Indeks kemampuan 0,67 | 0,25 (rendah) |
| Irna Dahlia | Terdapat bahan kimia mudah terbakar, gas bertekanan Indeks bahaya : 0,33 | Ruang/orang 22,13m2 Ada golongan rentan (pasien rawat inap) Indeks kerentanan : 0,5 | APAR 97% sesuai standar Hidran 20% sesuai standar Sprinkler 0% sesuai standar Alarm 75% sesuai standar Indeks kemampuan 0,67 | 0,25 (rendah) |
| Irna Seruni | Terdapat bahan kimia mudah terbakar, gas bertekanan Indeks bahaya : 0,33 | Ruang/orang 18,63m2 Ada golongan rentan (pasien rawat inap) Indeks kerentanan : 0,5 | APAR 100% sesuai standar Hidran 20% sesuai standar Sprinkler 0% sesuai standar Alarm 75% sesuai standar Indeks kemampuan 0,67 | 0,25 (rendah) |
| TPP | Terdapat bahan mudah perambatan api Instalasi listrik 43% memenuhi standar Indeks bahaya : 1,00 | Ruang/orang 2,97m2 Tidak ada golongan rentan (pasien rawat inap) Indeks kerentanan : 0,5 | APAR 72% sesuai standar Hidran 20% sesuai standar Sprinkler 9% sesuai standar Alarm 75% sesuai standar Indeks kemampuan 0,33 | 0,75 (tinggi) |